2 Metodología

El desarrollo del proyecto se ha estructurado en dos fases diferenciadas: la definición

arquitectónica y topológica de la red, y el posterior cálculo hidráulico mediante el

software de simulación DMELECT GASCOMB.

2.1 Topología del edificio y selección del esquema de instalación

Para la parametrización inicial, se ha modelado un edificio plurifamiliar de cinco plantas

útiles destinadas a vivienda, más una planta baja destinada a estacionamiento. Se han

definido las siguientes cotas altimétricas:

• Planta baja (origen de la acometida): 2,5 m de altura. Al encontrarse por debajo del

nivel de la calle, la acometida penetra en esta cota.

• Plantas de viviendas (1ª a 5ª): 2,6 m de altura por nivel, albergando dos viviendas

por planta.

Dada la morfología del edificio (10 viviendas en total), se ha optado por una Instalación

Tipo 7: contadores ubicados en cada vivienda, conectados a una red de distribución

vertical que opera en Media Presión A (MPA). Este esquema permite que las

conducciones generales discurran por el exterior (fachadas o esquinas de patios),

minimizando la servidumbre de paso en el interior del edificio y facilitando el

mantenimiento.

2.2 Criterios de modelado en DMELECT

La transcripción del diseño al entorno de simulación ha requerido la adopción de

diversos criterios técnicos para garantizar la convergencia del cálculo:

• Definición de nudos de consumo: Se ha diseñado la red interior hasta la cocina de

cada vivienda, introduciendo los consumos nominales de los equipos: caldera (22

kW), horno (12 kW), cocina (5 kW) y secadora (11,3 kW). Es imperativo modelar

cada aparato en un nudo independiente para que el algoritmo del programa aplique

correctamente la formulación del caudal de simultaneidad (Qs).

• Continuidad hidráulica: Para el trazado de los montantes a través de los forjados, se

ha empleado la función de 'enlace ortogonal', asegurando la conectividad mediante

identificadores idénticos a los tramos de interconexión vertical en las distintas

plantas.

• Configuración de valvulería y regulación: Se ha prescindido de la instalación de

limitadores de caudal en el modelo computacional, tanto por directrices académicas

como por las restricciones operativas de la versión de software empleada. Para la

calibración de las presiones de entrada, se ha asumido la equivalencia

estandarizada de 1 bar ≈ 1 kg/cm²

.

2.3 Optimización del dimensionamiento

El diseño persigue una optimización técnico-económica estricta. Se ha habilitado la

función de cálculo automático de diámetros, parametrizando el software para que ajuste

las secciones comerciales al límite superior de la velocidad reglamentaria (20 m/s). Esto evita el sobredimensionamiento innecesario de las líneas, garantizando al mismo tiempo

que no se generen ruidos, vibraciones o fenómenos erosivos excesivos.

3 Resultados y Discusión

Una vez ejecutada la simulación hidráulica integral, se ha evaluado el comportamiento

del fluido desde la acometida en MPA hasta las llaves de aparato en Baja Presión (BP).

3.1 Evaluación del mapa de estados (Código de colores)

DMELECT GASCOMB implementa una interfaz gráfica de diagnóstico basada en una

codificación cromática para facilitar la revisión normativa de la red:

• Elementos en Naranja (Estado Nominal): Constituyen la mayoría de la instalación,

operando con amplios márgenes de seguridad respecto a los umbrales

reglamentarios.

• Elementos en Verde (Camino Crítico): Identifican los puntos límite de la instalación

que cumplen estrictamente con la normativa. Es decir, señala los nudos o tramos más desfavorables que aún cumplen con los límites reglamentarios.

Elementos en Rojo (Fuera del límite): Asigna los nudos o tramos que se encuentran más allá del límite.

3.2 Análisis de los puntos singulares más desfavorables

La simulación ha arrojado dos singularidades críticas (marcadas en verde), que validan

el ajuste económico del diseño:

• Tramo de acometida (Crítico por velocidad): El tramo que conecta la red urbana con

el edificio se identifica como el más crítico por fricción. Al optimizar su diámetro,

absorbe la mayor velocidad de paso (15,43 m/s), manteniéndose por debajo de la

frontera legal de 20 m/s.

• Aparato de utilización (Crítico por presión): El software ha detectado el horno de la

vivienda más alejada como el nudo con la presión mínima más ajustada de toda la

red. Que este nudo aparezca en verde certifica que el gas se entrega con una

presión superior al mínimo exigible para Gas Natural (200 mmca).

4 Conclusiones

La presente práctica ha permitido consolidar los principios de la mecánica de fluidos

aplicados al diseño de instalaciones receptoras de Gas Natural. De los resultados

obtenidos, se extraen las siguientes conclusiones fundamentales:

1. Eficiencia del Esquema Tipo 7: La distribución exterior en MPA con regulación en el

interior de la vivienda minimiza el diámetro de las canalizaciones comunes,

optimizando la inversión material inicial.

2. Importancia del cálculo desagregado: La discretización de cada aparato en nudos

individuales es una condición necesaria para que las ecuaciones de simultaneidad

proyecten pérdidas de carga realistas.3. Seguridad por validación de extremos: El correcto funcionamiento de los puntos

señalados en verde demuestra que, al satisfacer la normativa el nudo más crítico,

queda validada la operabilidad del 100% de la red.